附件1：     福州三明大厦屋面水池改造要求及报价表

| 要求：1、屋面三个水池为混凝土建造，改为不锈钢(304)食品级生活不锈钢水箱。水池原设计长4.7米，宽4米，高2.5米，蓄水为47吨，实际蓄水42吨左右、屋面水池是消防用水，生活用水共用的水箱、原水箱打掉顶部与四周，留下底部和四个支撑柱，将不锈钢水箱放在留下的混凝土底部上。 2、不锈钢水箱标准为长4.5米、宽4米、高2.5米。蓄水为45吨二台，另一台水箱长4.5米、宽3.5米、高2.5米，蓄水40吨，总共三台水箱。水箱设计标准底板2.5mm.侧板一2.5mm,侧板二2.0mm,侧板三1.5mm.盖板1.2mm.不锈钢水箱本体含10号镀锌槽钢底座，防虫网，内外扶梯，配防割手拉筋，水位标示器，溢流口，排污口，进水口，出水口，消防端出水口。 溢流口，排污口， 进水口，出水口及消防端出水口必须与原水管进行连接，连接调试能正常使用后，交付与甲方。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  | 单位 | 报价(元) |  | 控制价(元) | 备注 |
| 1 |  | 三台不锈钢水箱 |  | 一批 |  |  | 122000元 |  |
| 2 |  | 三台旧水池拆除，垃圾清理，电梯保护等 |  | 一批 |  |  | 23100元 |  |
| 3 |  | 地面水池二个观察口，加装304不锈钢安全防护罩，一号水池口内要更换不锈钢管，不锈钢盖板(加锁) |  | 一批 |  |  | 5640元 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 150740元 |  |
| a.以上报价应含专票，运输、搬运、安装等所有费用。 b. 屋面水池改造看现场请联系工程部李经理13665079927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位： (请加盖公章) |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |