附件 1 ：比选内容及要求

城发大厦智能化运维服务项目技术比选内容及要求

一、项目概述

三明城发集团办公大楼位于东乾二路与江滨路交叉口，共计26层，是城发集团的总部大楼，同时还是城发集团各子公司办公场所。本办公楼信息智能化系统建设具有较高水平。由于系统建设完成已有五年之久，系统长时间运行，建议对大楼已建设的内网核心交换机、服务器、存储、交换机、无线控制器、外网出口安全设备、应用服务器等核心设备进行一次全方位检修，软件升级。内外网设备与设备之间的综合布线系统及其他弱电智能化系统前后端软硬件设备维护均需提供具备专业资质与技能的工程师在用户所在地按照用户使用需求对网络进行日常值守、维护与更新服务，主要包含对设备及系统运行情况的日常检测、定期巡测、按需更新通信网络配置等工作。同时在发现网络及系统故障时须及时介入处理并开展维护，统一协调排除故障。保证系统的正常运行，并作好相关记录存档。

二、运维服务具体要求

严格按照运维相关条例进行要求组织运行维护。

（一）运维服务团队要求

运维服务单位须具有良好的本地化系统维保能力，有从事弱电智能化协调维护的经历，派遣工程师现场服务，并根据用户需要合理调配各岗位人员，保障维保工作需要，建立并执行维保质量及工作绩效评估体系。

提供服务范围内所有设备的维护维修服务，包括日常监控及巡检、故障诊断处理及维修、重大活动保障、系统升级及性能优化、定期清洁保养等，确保系统设备正常运行。对于目前仍处于免费质保期内的系统设备，配合制造商或集成商全面做好系统设备的售后服务，协助原厂工程师快速诊断、排除故障并恢复系统运行。

制定实施各分项系统维护计划，负责各类系统的日常运行监测、维护、保养，完成系统配置、调优。监视各类系统/设备的运行情况，收集信息，及时发现、反馈并处理。

严守工作秘密，运维工程师须先与运维单位签署保密责任书，运维单位须与用户签署保密协议，对所知悉的事项及信息须严格保密，所有资料、技术文档妥善保管，不得遗失、转借、复印，不得以任何形式向第三方透露。

承担维保工作质量责任，严格遵循操作规程（范）。若因违反操作规程、调试检测或操作维护使用不当，造成系统设备损坏的，按照用户要求限期无条件恢复，并承担由此而带来的全部责任和损失。

运维单位应加强对巡检数据、问题的分析和预警，对故障与灾害事件进行分级评估，规定报告流程及要求，制定故障处置预案，制定备份、恢复策略，对数据损坏、崩溃等各种异常情况做出快速响应、恢复，事后应进行总结和评价。

统一监测、统一运维：对现有的内场工程、系统工程设备进行统一监测、统一运维，要求运维服务单位能够提供视频监控设备的维修服务，实现运维+维修一体化服务，保障城发大厦智能化设备的全范围、全设备的统一运维。

（二）运维人员基本配置要求

针对本次运维服务的要求，组建专项运维服务项目组，配置专业的服务团队，为本项目提供专业的运维服务。

1、驻场服务组及业务能力要求

根据运维需求要求，本项目对运维人员的配置要求如下：

（1）项目经理1人：负责整幢大楼的系统工程运维工作，统筹、协调、管理各运维小组的人员、运维资源，跟踪指导各运维小组的日常监控、现场巡检、系统升级及优化、咨询评估、技术支持及相关的结果汇报工作。

（2）前端设备维护人员2人：负责视频监控、机房工程、综合布线、背景音乐，电子巡更，信息发布，门禁一卡通等前端感知工程设备及其附属设施（如：高清网络解码器拼控一体机，拼接屏，存储阵列，服务器核心交换机，楼层交换机，无线AP，摄像机，拾音器，显示屏，吸顶扬声器，功放，巡更钮，门禁控制器，读卡器开门按钮等设备）的日常监控、巡检，设备维护及清洁，进行故障处理、解决、反馈工作，系统升级及优化、咨询评估、重大活动保障等工作。要求具备2年以上信息化、智能化和监控系统维护经验，具备相关系统、设备专业知识和较强维护操作能力。专业技术人员需具备电工职业资格证书。了解弱电智能化系统运行维护体系和管理要求，准守纪律、严谨可靠、责任心强。

（3）系统工程维护人员1人：负责服务器、存储、网络设备、会议系统、安全设备、通信等设备和各种平台软件（如：数据库服务器，多媒体管理服务器，遥距多媒体显控系统软件，电子巡更系统软件，网络视频监控系统平台等）的日常监控、巡检，设备维护及清洁，进行故障处理、解决、反馈工作，系统升级及优化、咨询评估、重大活动保障等工作。要求具备2年以上系统工程设备维护经验，具备计算机、网络、通信等相关系统、设备专业知识和较强维护操作能力。了解弱电智能化系统运行维护体系和管理要求，准守纪律、严谨可靠、责任心强。

（4）服务时间要求

要求维护人员：7*24小时服务。

2、驻场人员素质要求

为了城发大厦智能化运维维保工作正常开展，对维保人员须严格按照用户要求标准执行。维保服务人员必须政治素质可靠、工作责任心强，无前科及违法犯罪记录，要求具有具备扎实的专业技能，能胜任现场技术服务保障。根据各岗位职责情况和系统状况合理安排运维人员，能充分保障各类系统7*24小时绝对安全和畅通。

3、对运维人员管理要求

运维单位所提供维保人员必须为本单位的正式员工，签署有劳动用工合同。合同履行期间必须承诺运维保障时间，在保障时间内运维人员不能到位的，每次按合同总额的1%扣取违约金。维保人员应能胜任维保岗位的实际工作需要。运维单位应满足用户随时提出的人员调整要求。运维单位应保持维保队伍的稳定，对维保人员的调整须事先征得用户的书面同意。

4、远程运维支持技术管理要求

提供设备7×24小时远程电话技术咨询、故障申报受理服务，当设备发生严重故障时，可以致电运维单位进行问题定位和解决，能在报告问题后在马上进行响应，30分钟内到现场处理。

三、运维服务工作内容

- 1、综合布线系统：不少于2200个内外网络及语音信息点的维保，含前后端保障系统正常运行的所需的所有设备和主材、辅材。

- 2、网络系统：物理隔离的内、外办公网络系统、无线WIFI系统、电话语音系统、智能化专网系统包含（ 不少于2台万兆核心交换设备、不少于100台的各种交换机、不少于80个楼层间的无线AP）等保障系统正常运行的所需的所有设备和主材、辅材。

- 3、机房设备：模块化UPS系统1套、精密空调1套、防雷系统设备的设备和材、辅材。

- 4、视频监控系统：1套明厨亮灶视频监控（1台32路NVR、14个AI红外摄像机）、7套招投标室视频监控（7台4路NVR、15个AI红外摄像机及监听器）、1套大楼公共区域安防视频监控（拼接屏1套（6块55寸屏）、约110个各类监控摄像机、视频存储1套、云存储1项）及保障系统正常运行的所需的所有设备和主材、辅材。

- 5、门禁考勤系统：服务器1套，不少于25套人脸识别门禁考勤设备、不少于12套办公室指纹锁及配套的各门锁及保障系统正常运行的所需的所有设备和主材、辅材。

- 6、背景音乐系统：整幢大楼公共区域背景音乐，消防紧急广播及健身房背景音乐（包含5台功放、15个不同类式音箱及相关配套设备若干），保障系统正常运行的所需的所有设备和主材、辅材。

- 7、信息发布系统：5套引导屏和1楼大厅、26楼报告厅、2楼户外、会议条屏、食堂LED显示屏不少于100平方LED大屏前、后端保障系统正常运行的所需的所有设备和主材、辅材。

- 8、远程议系统：1套云平台、4套主会场终端、9套分会场终端及含前后端保障系统正常运行的所需的所有设备和主材、辅材。

- 9、巡更系统：不少于80个巡更点、3套巡更棒、管理电脑。

- 10、大小会议室智能化系统：整幢大楼各层的大、小会议室约15个（含15套扩声设备、10台65寸会议平板、6套投影仪）及含前后端保障系统正常运行的所需的所有设备和主材、辅材。

- 11、展厅智能化系统：26楼展厅智能化（含1套26平方LED曲面屏、98寸人机交互一体机、2套扩声系统、1套钜阵系统、1套中控系统）及含前后端保障系统正常运行的所需的所有设备和主材、辅材。

- 12、多功能报告厅多媒体系统：26楼多功能报告厅智能化（含1套20平方LED屏、1套扩声系统（含线阵、返听、台唇、辅助、调音台等）、1套钜阵系统、1套中控系统、1套会议系统）及含前后端保障系统正常运行的所需的所有设备和主材、辅材。

- 13、食堂消费系统：2台POS消费机、5500套各种婉、碟、盘等保障系统正常运行的所需的所有设备和主材、辅材。

- 14、保密室所有系统的维护保养。

- 15、定期对网络资产进行安全巡检，监测网络资产的安全运行状态，并对安全性进行分析，制定相应的防护策略。

- 16、配合相关部门做好不定期的网络安全攻防演练及网络安全检查。

四、定期巡检及节假日保障

1.定期巡检

（1）每季度至少对所有前端设备（摄像机、音响、门禁，显示器等）、机房设备到现场进行一次巡检，确保设备正常稳定工作。

（2）每月至少对所有录像资料进行一次回放测试，检查监控系统录像是否正常，避免发生不能录像、录像质量差等情况。

（3）每月对前端设备位置、对应关系进行检查，并确保设备配置信息与实际一致。

2.故障处理及维修服务

运维服务单位针对系统工程提供系统/设备故障响应、排查及维修服务，派遣相应技术人员提供现场技术支持。运维服务单位应与本工程建设的原总包方、中选人、原厂等干系单位积极对接，对业主上报的或通过日常监控及巡检发现的系统或设备故障，由运维服务单位进行排查分析，定位故障原因，研判故障的责任主体，如为产品质量问题，对于处于质保期内的，协调上述相应的干系单位进行处理；超过质保期的，由运维服务单位对系统工程运维范围中涉及到的主要设备提供维修服务，先进行故障恢复，修复过程中产生的维修费、设备更换费用参照市场评估价，每季度据实结算。

运维服务单位在维修及维护工作中，若遇到特殊情况（如线路损坏、缺少备件等），无法立即修复的情况，必须首先提出维修方案并采取有效措施(如使用同类型备件暂时替换使用)尽量使故障减少到中最小，以保证系统在最大限度内正常工作。在日常运维工作中，运维服务单位应满足以下系统工程故障响应和恢复时间要求：

| 系统工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业项目 | 项目内容 | 响应时间 | 恢复时间 |
| 1 | 故障处理 | 受理业务部门故障申告 | 重大故障：≤30分钟 | 重大故障：≤4小时 |
|  |  |  | 故障：≤60分钟 | 故障：≤8小时 |
|  |  |  | 一般故障：≤60分钟 | 一般故障：≤24小时 |
|  |  |  | 其它故障：≤60分钟 | 其它故障：≤48小时 |

（4）节假日保障

遇到国家节假日，运维服务单位应提前安排工作人员进行必要巡检，安排技术人员值班，如发生故障要及时处理。

运维服务单位所派出的现场技术人员，必须遵守政府的各项法规和客户的各项规章制度，服从客户的领导，听从客户的工作安排。

运维服务单位所派出的技术人员必须能胜任所承担的工作。在派出之前，运维服务单位应向比选人提交拟派人员名单，在征得比选人同意之后方能派出。

（5）系统升级及优化改善

结合设备中选人新版本发布和应用情况，运维服务单位及时对服务器、存储设备、备份设备、网络设备、安全防护设备、通信设备等系统工程相关平台软件进行版本升级服务，同时按照业主要求不定期对系统工程设备口令进行修改，所有升级或密码更新工作不应影响应指工程视频平台系统正常运行。

运维服务单位应根据系统运行情况，及时对系统工程设备/系统的配置参数进行优化调整，保证系统工程设备的稳定运行。

（6）清洁服务要求

定期清洁系统工程主要设备，包括视频存储、服务器、网络设备等，每季度至少一次。

| 设备名称 | IP地址 | 清洁时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |

（7）运维资料管理

运维服务单位负责技术资料、图纸、技术文件的收集、整理等管理工作，并根据客户要求的格式，对各项服务的运行记录、维护记录和技术文档等详细内容进行记录，按照相关规范进行审核、登记、编号和存档，保证各项服务活动可追踪、服务效果可验证。

运维服务单位应定期汇总编制运维月报、季报、年报，并进行数据整理分析，提供附有图表的统计分析评估报告，同时将数据整理分析结果进行记录，形成知识库，促进客户的信息化管理能力和水平的提高。

- 五、维保费用预算清单

| 序号 | 系统名称 | 单位 | 数量/月 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 项/月 | 12 | 100000元/年 | 1、维护条件要求：维护单位需储备充足的备品备件，提供日常设备维护的工具、器材、备件、线材、耗材以及摄像机电源、网络跳线、报警按纽、开门按纽、交换机光模块、光纤收发器、各种线材等常用备件。 2、固定维护费用包含：人工费用、场地租用费用、配备维护工具费用以及人员交通、货物运输等所产生的一切费用；工器具等使用所产生的一切费用由维护单位承担；包括未在据实结算清单表内，单次返厂维修或更换100元以下的器材，单次返厂维修或更换器材超过100元的，由维护单位向业主提出，经业主评估后确定是否纳入据实结算。 |
| 2 | 网络系统 | 项/月 | 12 |  |  |
| 3 | 机房设备 | 项/月 | 12 |  |  |
| 4 | 视频监控系统 | 项/月 | 12 |  |  |
| 5 | 门禁考勤系统 | 项/月 | 12 |  |  |
| 6 | 背景音乐系统 | 项/月 | 12 |  |  |
| 7 | 信息发布系统 | 项/月 | 12 |  |  |
| 8 | 远程议系统 | 项/月 | 12 |  |  |
| 9 | 巡更系统 | 项/月 | 12 |  |  |
| 10 | 大小会议室智能化系统 | 项/月 | 12 |  |  |
| 11 | 展厅智能化系统 | 项/月 | 12 |  |  |
| 12 | 多功能报告厅多媒体系统 | 项/月 | 12 |  |  |
| 13 | 食堂消费系统 | 项/月 | 12 |  |  |
| 14 | 其他 | 项/月 | 12 |  |  |

六、现场踏勘

中选人应在开标前对项目现场及周围环境自行踏勘。无论中选人是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已踏勘现场，对本项目的风险和义务已经了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用及一切安全责任由中选人自行承担。

七、报价要求

本次项目报价为人民币报价，报价包括为提供服务内容及达到服务需求涉及的相关人员工资、交通、食宿、差旅费等为履行本合同所应发生的全部费用。因中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。

八、付款方式

1.中选人与比选人在服务期限内签订合同，合同期为36个月，比选人在合同期内，分6次向中选人支付服务费用，每半年为1个付款周期。

2.每个付款周期届满后的下一个月中旬（15日）之前，中选人需向比选人提交累计6个月的巡检记录表、发票等有关资料，经比选人审核通过并签字确认后，比选人在该期月底（30日）之前，向中选人付清该期服务费。

九、培训

中选人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。中选人应提供对比选人的基本免费培训，使比选人使用人员能够正常操作。

十、其他

（一）中选人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

附件 2 ：比选申请文件格式

比选申请书

三明城投集团房地产开发有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解城发大厦智能化运维服务项目比选公告的各项条款及要求后，我公司对你公司的城发大厦智能化运维服务项目比选提出申请。我公司将接受并遵守比选公告所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

- 授权委托书（如有）；

- 拟派出项目负责人简要情况表；

- 其他证明文件。

2.我公司承诺如下：

（1）我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明文件真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

日期：    年  月  日

1-1.比选申请人基本情况表

比选申请人基本情况表

| 比选申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

比选申请人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：            年     月     日

★注意：

1.须附上营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、资质证书复印件、涉密信息系统集成从证书复印件，并加盖单位公章；

2.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。

1-2.授权委托书（如有）

授权委托书

本人     （姓名）系     （比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托我公司职工      （姓名）、        （身份证号码）为我公司全权代理人，以本公司名义参加        （比选项目名称）为比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：      （盖单位公章）

法定代表人：     （签字或盖章）

委托代理人：     （签字或盖章）

日期：   年  月  日

★注意：

1.比选申请人须提供委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

1-3.拟派出项目负责人简要情况表

拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

★注意：

1.拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的复印件并加盖比选申请人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立比选申请人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。

1-4.其他证明文件

其他证明文件

评价办法中要求提供的或比选申请人认为需要提供的证明文件，在此处提供。比选申请人提供的证明文件应内容清晰、真实有效，所有复印件均应加盖比选申请人单位公章。

注：包含但不限于提供：

- 比选申请人或其现任法定代表人未被列入全国失信被执行人名单（需附上网页查询截图）。比选申请人须提供在国家企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询结果全网页截图并加盖投标人单位公章。

- 比选申请人或其现任法定代表人近三年（自2022年9月1日至比选截止时间）无行贿犯罪记录（需附上网页查询截图）。比选申请人或其现任法定代表人在中国裁判文书网（网址：http://wenshu.court.gov.cn）查询结果全网页截图并加盖比选申请人单位公章。

附件 3 ：报价函格式

报价函

| 比选项目名称 |  |
| --- | --- |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（含税） | 人民币（大写） 元/年整（小写：¥ ） |
| 服务期限 | 自合同签订之日起3年 |
| 备注 |  |

申请单位：      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：   年  月  日

★注意：

- 报价函应独立密封。

- 封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在    年    月    日    时    分（比选公告规定的比选时间）前不准启封”字样。